## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和7年9月11日
工事名称 |  |  | 境小学校外１校体育館空調設備設置工事
工事場所 |  |  | 境小学校外１校
履行完了日 令和8年2月27日
予算執行課 教育部教育施設課
設計 福島建築設計事務所
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、境小学校及び境采女小学校の体育館に空調設備を設置するものである。
機械設備工事 一式
電気設備工事 一式
建築工事 一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
(週休二日月単位補正) | 1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境小学校
1
式
境采女小学校
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境小学校
1
式
境采女小学校
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境小学校
1
式
境采女小学校
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
境小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計装設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
境采女小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計装設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
境小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備工事
1
式
幹線設備工事
1
式
動力、空調電源設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
境采女小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備工事
1
式
幹線設備工事
1
式
動力、空調電源設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
境小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎
1
式
囲障
1
式
金属
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
構内舗装
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
境采女小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎
1
式
囲障
1
式
金属
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
構内舗装
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
境小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 空調設備
1
式
計
計装設備工事 | 計装設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
境采女小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 空調設備
1
式
計
計装設備工事 | 計装設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
境小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備工事 | 高圧受変電設備
1
式
計
幹線設備工事 | 構内配電線路
1
式
計
動力、空調電源設備工事 | 動力、空調電源設備
1
式
計
電灯設備工事 | 電灯設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
境采女小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備工事 | 高圧受変電設備
1
式
計
幹線設備工事 | 構内配電線路
1
式
計
動力、空調電源設備工事 | 動力、空調電源設備
1
式
計
電灯設備工事 | 電灯設備
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
境小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
室外機置場基礎
1
式
計
囲障
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 集積・積込費・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
構内舗装
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
境采女小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
室外機置場基礎
1
式
計
囲障
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 集積・積込費・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
構内舗装
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
境小学校 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ヒートポンプ | C:67.0KW
エアコン PAC-1 |  | 2
台
マルチエアコン室 | 天吊り型 C:16.0kw
内機 PAC-1-1 |  | 8
台
空調機 調整
8
台
室外機搬入費 | PAC-1
2
台
既存竪樋切断接続 | 100A-30A 保温無
費 |  | 4
箇所
耐候性C型トラッ | 30A 保温無
プ |  | 4
個
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 34
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 60
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 60
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 150A
21
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
30
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 天井内
4
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 露出(ｶﾗｰVP)
3
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 38
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 30A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
境小学校 |  | 計装設備工事 |  |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 配管共巻 | 67
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 6
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 天井内 | 115
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
リモコンスイッチ | 手間のみ
設置費 |  | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
境采女小学校 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ヒートポンプ | C:77.5KW
エアコン PAC-1 |  | 2
台
マルチエアコン室 | 天吊り型 C:14.0kw
内機 PAC-1-1 |  | 2
台
マルチエアコン室 | 天吊り型 C:16.0kw
内機 PAC-1-2 |  | 8
台
空調機 調整
10
台
室外機搬入費 | PAC-1
2
台
既存竪樋切断接続 | 100A-30A（25） 保温無
費 |  | 3
箇所
耐候性C型トラッ | 30A 保温無
プ |  | 2
個
耐候性C型トラッ | 25A 保温無
プ |  | 1
個
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 39
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 68
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 16
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 23
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 68
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 150A
36
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
23
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 天井内
4
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 露出（ｶﾗｰVP）
3
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 露出（ｶﾗｰVP）
4
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
境采女小学校 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 30A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
境采女小学校 |  | 計装設備工事 |  |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 配管共巻き | 131
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 6
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 天井内 | 117
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
リモコンスイッチ | 手間のみ
取付費 |  | 2
台
リモコン収容盤 | 鋼板製 壁掛型 扉ｷｰ付
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
境小学校 |  | 高圧受変電設備工事 |  |  | 高圧受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | 図面参照
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
境小学校 |  | 幹線設備工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤(P-体育) | 図面参照、屋外壁掛型
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x350
防水(SUS) |  | 6
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
60
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
92
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 122
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 92
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G.Z) |  | 49
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (82) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 4
(GLT) |  |  | ｍ
二種金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 7
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 5
ｍ
異種管継手 | FEP80Φ-PEG82
2
個
穴開貫通補修 | 既存ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
4
か所
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
根切り埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 48
| 残土敷き均し含む |  | ｍ3
根切り埋戻し | 残土敷き均し含む
(人力) |  | 3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
91
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
3
個
既存撤去(再使用 | CV8sq-3C
する)ｹｰﾌﾞﾙ |  | 23
ｻﾄﾞﾙﾄﾒ |  |  | ｍ
既存撤去(再使用 | CV14sq-3C
する)ｹｰﾌﾞﾙ |  | 23
ｻﾄﾞﾙﾄﾒ |  |  | ｍ
既存品取付手間 | CV8sq-3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 23
天井内 |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
境小学校 |  | 幹線設備工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存品取付手間 | CV14sq-3C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 23
天井内 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
境小学校 |  | 動力、空調電源設備工事 |  |  | 動力、空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x150
(錆止め塗装) |  | 1
個
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x150
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 350x350x300
防水(SUS) |  | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
78
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G.Z) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G.Z) |  | 10
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | L300 H70
6
個
室外機結線費
4
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
境小学校 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存撤去(再利用 | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
する)ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 1
個
既存品取付 | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
手間のみ |  | 1
個
埋込ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
新金属P |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾓｰﾙ内 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
境采女小学校 |  | 高圧受変電設備工事 |  |  | 高圧受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | 図面参照
(ｱ) |  | 1
式
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | 図面参照
(ｲ) |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
境采女小学校 |  | 幹線設備工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤(P-体育) | 図面参照、屋外壁掛型
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x350
防水(SUS) |  | 1
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
235
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 235
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 1
(GLT) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
異種管継手 | FEP65Φ-PEG70
2
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 600× 600× 900H
| 丸600φ 2ﾄﾝ | 4
| 発生土処理共 |  | 個
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
根切り埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 64
| 発生土処理共 |  | ｍ3
根切り埋戻し | 発生土処理共
(人力) |  | 3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
120
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
境采女小学校 |  | 動力、空調電源設備工事 |  |  | 動力、空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x150
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 350x350x300
防水(SUS) |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
74
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G.Z) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G.Z) |  | 12
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | L300 H70
6
個
室外機結線費
4
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
境采女小学校 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存撤去(再利用 | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
する)ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 1
個
既存品取付 | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
手間のみ |  | 1
個
埋込ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝ 8L
新金属P |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾓｰﾙ内 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
境小学校 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
169
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) |  | 169
㎡
枠組本足場
(手すり先行方式) |  | 47
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 169
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 169
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
境小学校 |  | 室外機置場基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた
4.7
㎡
墨出し
4.7
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 3.8
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.9
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
2.1
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.2
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 8
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.3
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 8
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.4
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 8.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
8.6
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 4.6
㎡
敷きならし | 締め固め共
1.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
境小学校 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
隅遣方
4
か所
根切り | 小規模土工
| - | 5.1
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.1
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
4.9
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 0.4
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.4
| - - |  | ｍ3
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 1.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.6
㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | Ｈ1500 朝日ﾕﾆﾌｪﾝｽ Ａ型50ｼﾘｰｽﾞ
室外機置場 | 同等品 | 9.2
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉 | Ｈ1500 片開き 南京錠共
1
か所
敷きならし | 締め固め共
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
境小学校 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
78
㎡
空調室内機防球ガ | ｽﾁｰﾙｱｸﾘﾙ焼付W1800×D900×H330
ード | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ：φ6×150×150
ﾌﾚｰﾑ：L6×50×50
取り外し部：L6×50×50 FB-3×22
| FB-3×50蝶ボルト共 | 8
か所
同上 法定福利費
1
式
軽量鉄骨天井下地
95
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
境小学校 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 83
㎡
肋木撤去 | W3600×H3000
1
か所
貫通穴明け | 壁 集積共
8
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
境小学校 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | 厚5.5 目透かし張り
ラワン合板 |  | 95
張り |  |  | ㎡
塗装素地ごしらえ | 一般塗料用
| 木部 | 95
| 工程A種(屋内)(ｾﾗｯｸﾆｽ) |  | ㎡
ＣＬ塗り | 木部 工程A種 素地別途
(R4年仕様) |  | 95
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 8
| 開口補強共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
境小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 集積・積込費・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ､CB､鉄筋､石材
| 2tダンプ片道距離25km | 1
式
収集運搬費 | 木材類
| 2tダンプ片道距離25km | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
境小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | アスコンがら
6.3
ｔ
処分費 | 混合廃棄物
0.2
ｍ3
処分費 | 木くず
2.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
境小学校 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装カッター | 厚さ5cm
180
ｍ
アスファルト舗装 | 厚さ5cm
撤去 |  | 2.7
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 54
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
境采女小学校 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
180
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) |  | 180
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) |  | 15
| 12m未満 - - |  | ㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 180
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 180
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
境采女小学校 |  | 室外機置場基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 4.7
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
2.6
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.7
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.2
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 3
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.3
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.3
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 6.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.5
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ | ﾌｪﾝｽ基礎含む | 6
㎡
発生土場内敷均し | 締め固め共
2.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
境采女小学校 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
隅遣方
4
か所
根切り | 小規模土工
| - | 6.3
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
6
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 0.2
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 3.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.8
㎡
メッシュフェンス | H1500 朝日ユニフェンス
/室外機置場廻 | A型50ｼﾘｰｽﾞ | 12.6
| 同等品 |  | ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉 | Ｈ1500 片開き 南京錠共
1
か所
発生土場内敷均し | 締め固め共
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
境采女小学校 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
100
㎡
空調室内機防球ガ | ｽﾁｰﾙｱｸﾘﾙ焼付W1800×D900×H330
ード | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ：φ6×150×150
ﾌﾚｰﾑ：L6×50×50
取り外し部：L6×50×50 FB-3×22
| FB-3×50蝶ボルト共 | 10
か所
同上法定福利費
1
式
軽量鉄骨天井下地
100
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
境采女小学校 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 82
㎡
肋木撤去 | W3600×H3000
1
か所
貫通穴あけ | 壁 集積共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
境采女小学校 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | 厚5.5 目透かし張り
ラワン合板 |  | 100
張り |  |  | ㎡
塗装素地ごしらえ | 一般塗料用
| 木部 | 100
| 工程A種(屋内)(ｾﾗｯｸﾆｽ) |  | ㎡
ＣＬ塗り | 木部 工程A種 素地別途
(R4年仕様) |  | 100
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 10
| 開口補強共 |  | か所
しなランバーコア | ドレンカバー
ｔ21 |  | 5
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
境采女小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 集積・積込費・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ他
| 2tダンプ片道距離25km | 1
式
収集運搬費 | 木材類
| 2tダンプ片道距離25km | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
境采女小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | コンがら
1.3
ｔ
処分費 | 木くず
2.1
ｍ3
壁貫通コア抜き作 | アスベスト含有塗膜 11箇所
業費 | (安全管理、処分費含む） | 1
| 配管固定部共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
境采女小学校 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
12.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 車道C-20-20(溶接金網共)
| 特に狭い場所 人力 路盤材共 | 3.7
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
計