## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和7年10月1日
工事名称 |  |  | 第一幼稚園外2園遊戯室空調設備設置工事
工事場所 |  |  | 第一幼稚園外2園
履行完了日 令和8年 2月20日
予算執行課 教育部教育施設課
設 計 福島建築設計事務所
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、第一幼稚園外2園の遊戯室に空調設備の設置を行うものである。
【対象】
・第一幼稚園、名和幼稚園、あずま幼稚園
空調設備工事（これに係る建築・電気工事） 1式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
空調設備設置工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
（週休2日月単位補正） | 1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【第一幼稚園】
1
式
【名和幼稚園】
1
式
【あずま幼稚園】
1
式
計

## 種目
【第一幼稚園】 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
【名和幼稚園】 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
【あずま幼稚園】 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 科目
【第一幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎
1
式
内装改修
1
式
計
【第一幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 7
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
【第一幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
【名和幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 9
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎
1
式
内装改修
1
式
計
【名和幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 10
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
【名和幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 11
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
【あずま幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 12
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎
1
式
内装改修
1
式
フェンス工事
1
式
計
【あずま幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 13
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
【あずま幼稚園】 科目別内訳 |  |  |  | 14
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
【第一幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
130
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 130
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 130
㎡
計
【第一幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 室外機置場基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた
2.6
㎡
墨出し
2.6
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 1.1
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.5
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
1
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.1
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 0.7
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.1
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 11.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
11.4
㎡
面木 | 面幅30㎜程度
34.4
ｍ
計
【第一幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
貫通穴あけ | 壁 厚150㎜ 集積共
4
か所
計
【第一幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊型 冷房10.0kW､暖房11.2kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟほか付属品共 | 4
ACP-112 |  |  | 台
空調機 調整
4
台
室外機搬入費
4
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 27
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 100A
21
ｍ
冷媒管樹脂ｶﾊﾞｰ | 100A
6
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
18
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 25A |  | ｍ
縦型ドレントラッ | 25A 保温無 耐候性
プ |  | 4
個
計
【第一幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
新設動力盤 | P-AC-1 防水壁掛 分岐4回路
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
45
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
16
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒共巻
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 10
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 52
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 41
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 15
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
防水プルボックス | SS 350×350×200 SUS
Ｂ |  | 2
個
防水プルボックス | SS 400×400×100 SUS
Ｃ |  | 1
個
空調リモコンスイ | 手間のみ 機械設備より支給品
ッチ取付 |  | 4
個
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
【名和幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
153
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 153
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 153
㎡
計
【名和幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 室外機置場基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた
1.9
㎡
墨出し
1.9
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 0.8
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.3
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
0.8
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.1
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 0.6
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.1
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 8.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
8.6
㎡
面木 | 面幅30㎜程度
25.8
ｍ
計
【名和幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
貫通穴あけ | 壁 厚150㎜ 集積共
3
か所
計
【名和幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊型 冷房12.5kW､暖房14.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟほか付属品共 | 3
ACP-140 |  |  | 台
空調機 調整
3
台
室外機搬入費
3
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 31
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 31
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 100A
16
ｍ
冷媒管樹脂ｶﾊﾞｰ | 100A
15
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
24
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 25A |  | ｍ
縦型ドレントラッ | 25A 保温無 耐候性
プ |  | 3
個
計
【名和幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
新設動力盤 | P-AC-1 防水壁掛 分岐3回路
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
26
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒共巻
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 8
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 35
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
防水プルボックス | SS 350×350×200 SUS
Ｂ |  | 1
個
防水プルボックス | SS 400×400×100 SUS
Ｃ |  | 1
個
空調リモコンスイ | 手間のみ 機械設備より支給品
ッチ取付 |  | 3
個
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
162
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 162
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 162
㎡
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 室外機置場基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた
3.9
㎡
墨出し
3.9
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 2.1
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
0.5
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
2
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.1
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 1.8
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.2
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.2
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 6.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.4
㎡
面木 | 面幅30㎜程度
10.6
ｍ
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
貫通穴あけ | 壁 厚150㎜ 集積共
5
か所
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去復 | 天井LGS下地残し
旧 |  | 24
㎡
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | フェンス工事 |  |  | フェンス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
メッシュフェンス | H1500 朝日ユニフェンス
/室外機置場廻 | A型50ｼﾘｰｽﾞ | 5.1
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉 | Ｈ1500 片開き 南京錠共
1
か所
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井吊型 冷房10.0kW､暖房11.2kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟほか付属品共 | 3
ACP-112 |  |  | 台
空調機 調整
3
台
室外機搬入費
3
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 65
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 65
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 100A
18
ｍ
冷媒管樹脂ｶﾊﾞｰ | 100A
2
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
9
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 天井内
1
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 30A |  | ｍ
縦型ドレントラッ | 25A 保温無 耐候性
プ |  | 1
個
縦型ドレントラッ | 30A 保温無 耐候性
プ |  | 1
個
計
【あずま幼稚園】 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気設備工事 |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
42
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒共巻
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 63
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 4
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 8
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
防水プルボックス | SS 350×350×200 SUS
Ｂ |  | 1
個
空調リモコンスイ | 手間のみ 機械設備より支給品
ッチ取付 |  | 3
個
計