仕 様 書

１　件　　名　　県央第二水道　遠方監視制御用広域イーサネット回線

２  対象施設　　県央第二水道事務所及び受水点等24施設(計26回線)

３　回線利用時期　令和８年１２月１日から

４  契約期間　　　契約日から令和１２年３月３１日（その後自動更新有）

地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約

５　業務範囲

本業務は、広域イーサネット回線により県央第二水道事務所と２４か所の拠点を対向で接続する通信回線サービスを提供するものである。

（１）回線整備（初期工事費用）　一式

ア　回線引き込み工事　　　一式

イ　付帯工事　　　　　　　一式

ウ　試験調整　　　　　　　一式

エ　その他、回線開通に必要な事項　　一式

（２）回線サービス提供（通信回線利用料）　一式

ア　通信回線使用料　　一式

イ　配線設備使用料　　一式

ウ　終端装置使用料　　一式

エ　その他、サービス利用料　一式

６　接続箇所

（１）群馬県県央第二水道事務所(親局)　　　群馬県渋川市北橘町箱田821

（２）高区中継ポンプ場(子局以下同様)　　　群馬県渋川市北橘町上箱田489-1

（３）高区調整池		　　　　　　　 　群馬県渋川市北橘町上箱田1129-6

（４）富士見中継ポンプ場	　　　　　　　 　群馬県前橋市富士見町石井2445-515

（５）低区調整池（小坂子発電所を含む）　　群馬県前橋市小坂子町1312

（６）前橋嶺受水点		　　　　群馬県前橋市嶺町1895-5

（７）前橋荻窪受水点		　　　　群馬県前橋市荻窪町732-4

（８）前橋富田受水点		　　　　群馬県前橋市富田町27-1

（９）前橋小坂子受水点	　　　　　　　 　群馬県前橋市小坂子町2398-30

（10）前橋堀越受水点		　　　　群馬県前橋市堀越町2687

（11）前橋柏倉受水点		　　　　群馬県前橋市柏倉町1975-12

（12）前橋鼻毛石受水点	　　　　　　　 　群馬県前橋市鼻毛石町2100-4

（13）前橋室沢受水点		　　　　群馬県前橋市粕川町室沢1217-1

（14）前橋田島受水点		　　　　群馬県前橋市富士見町田島478-2

（15）前橋赤城山受水点	　　　　　　　 　群馬県前橋市富士見町赤城山626-588

（16）伊勢崎波志江受水点	             　　群馬県伊勢崎市波志江町2834-4

（17）伊勢崎書上受水点	　       　       群馬県伊勢崎市三和町1515

（18）伊勢崎境ふちな受水点	　　     群馬県伊勢崎市境上渕名215

（19）伊勢崎赤堀磯受水点	　           　   群馬県伊勢崎市磯町443-2

（20）伊勢崎赤堀西久保受水	    　 　群馬県伊勢崎市西久保町二丁目227-2

（21）伊勢崎あずま受水点	　            　  群馬県伊勢崎市国定町二丁目1515

（22）玉村受水点		　              　群馬県佐波郡玉村町上新田1116-3

（23）桐生新里受水点		     　　群馬県桐生市新里町板橋245-1

（24）渋川北橘受水点		　     　群馬県渋川市北橘町赤城山55-3

（25）群馬用水赤榛分水工         　　　　 　群馬県渋川市上白井1559

７　仕　様

（１）通信回線の構成

県央第二水道事務所(2回線)と拠点２４か所を常用回線として広域イーサネット回線にて接続する(計26回線)。高区中継ポンプ場、高区調整池、富士見中継ポンプ場、低区調整池の４か所については常用・予備の二重化構成とし、常用回線は広域イーサネット回線、予備回線はＩＰ－ＶＰＮ回線（契約済）とする。

既存から新設への通信回線の切替えにあたっては、新旧回線併用期間が予定されている。併用開始及び切替えの時期については、別途発注する遠方監視制御設備回線変更工事の進捗による。なお、県央第二水道事務所については、常用回線、予備回線ともに、２回線を引き込むものとする。

（３）回線利用予定時期

通信回線サービス提供開始日に遅滞なく通信回線を提供できるよう、整備を行うこと。

通信回線サービスの利用は、令和８年１２月１日からを予定しているが、遠方監視制御設備回線変更工事の進捗により前後することがあるので、詳細は協議により決定する。

（４）回線引き込み工事

ア　配管・配線工事

引き込み柱から遠方監視制御装置（親局、子局）までの通信回線ケーブル敷設を行う。

（ア）構内配線は既設配管を使用してよい。ただし、既設配管に空きがない等既存配線ルートが使用困難な場合は、県と協議し、必要な付帯工事を行うこと。

（イ）不要となった既設ケーブルについては、可能な限り撤去すること。撤去できない場合は、端末処理を行い不使用配線である旨明示すること。

（ウ）配線ルート及び施工方法については、事前に施工図を提出して県の承諾を得ると共に、施工後には完成図を提出すること。

（エ）工事にあたり受水団体の敷地内で施工が必要となる場合は、事前に施工内容、施工期間を各受水団体と協議し承認を得てから行うものとする。

（オ）配管材料は次のとおりとする。

ａ　地中埋設　波付硬質合成樹脂管　（ＪＩＳ Ｃ ３６５３）

ｂ　屋外露出　厚鋼電線管　　　　　（ＪＩＳ Ｃ ８３０５）

金属製可とう電線管　（ＪＩＳ Ｃ ８３３０）

ｃ　プルボックス　ＳＵＳ製　国土交通省仕様

イ　通信回線終端装置の設置

遠方監視装置（親局、子局）内に通信回線終端装置を設置する。終端装置用電源（ＡＣ１００Ｖ、５０Ｈｚ）は遠方監視制御設備回線変更工事にて用意する。設置場所、施工時期、手順等の詳細については遠方監視制御設備回線変更工事施工業者とともに受注後に打ち合わせを行い、決定する。

（５）付帯工事

回線引き込みにあたり、盤加工、土工事、その他必要な付帯工事は本業務にて行う。

（６）試験調整

試験調整は以下のとおりとするが、詳細は打ち合わせにより決定する。

ア　遠方監視設備（親局）～遠方監視設備（子局）間の通信試験

イ　総合試運転調整

（７）　通信仕様（既設）

（ア）常用回線

ａ　通信回線　　広域イーサネット

ｂ　伝送速度　　（親　局）１０Ｍｂｐｓ以上

（各子局）０．５Ｍｂｐｓ以上

ｃ  対向方式　　Ｎ：１

ｄ　接続方式　　常時接続

ｅ　故障への対応　24時間356日受付、対応

ｆ　故障発生連絡　行う

ｇ　故障復旧連絡　行う

ｈ　作業等回線停止連絡　行う

ｉ　その他

（ａ）通信回線は広域イーサネットサービスであること。

（ｂ）網内は冗長化構成が取られており、高い信頼性を有すること。

（ｃ）網内は閉域ネットワークであること。他の利用者とも論理的に分離されており、第三者がアクセスできないこと。

（ｄ）引き込み柱から回線終端装置までの接続は回線ケーブルによる有線接続とする。（無線接続は不可）

（ｅ）アクセス回線は、契約回線の回線速度を保証すること（ベストエフォート型は不可）

（ｆ）レイヤ２によるネットワークであること。

（ｇ）遅延時間又は帯域保証、故障通知、故障回復時間、開通日遅延等についてのサービス品質補償基準(ＳＬＡ）を設けており、これらの内容をカタログやｗｅｂ情報等により確認できるサービスであること。

（８）回線保守

ア　保守業務範囲

（ア）受注者が実施する業務

ａ　保守窓口を設定し、24時間356日の問い合わせ対応を実施する。

ｂ　障害が発生した場合には、速やかに復旧作業を実施する。

（イ）保守範囲

各拠点の通信回線終端装置間の通信回線及び終端装置までを範囲とする。

（ウ）保守窓口

２４時間３６５日対応が可能な保守受付窓口を設け、発注者からの障害連絡などに対応すること。

（エ）障害対応

ａ　受注者側で障害を検知した場合は、速やかに故障原因を追及するとともに、事前に登録された発注者の連絡先に連絡を実施し、復旧方針を協議し、復旧措置を行うこと。

ｂ　発注者からの問い合わせに対して、障害有無の確認、回線調査等を行うこと。調査の結果、障害が認められた場合には、速やかに復旧措置を行うこと。

ｃ　障害対応後には、故障原因、故障時間、復旧時間などを記載した障害報告書を提出すること。

（オ）サービス品質保証基準（ＳＬＡ）

少なくとも次のＳＬＡについて定めていること。

ａ　故障回復時間

故障により通信回線の不通状態が一定以上継続した場合、その故障時間に応じて該当拠点の返還対象料金に対して一定率の料金を返還すること。ただし、下記の時間については返還対象故障時間より除外できるものとする。

・県の都合により現場への立入りが出来ない時間（休日夜間等の拠点内）

・警察や消防等により現場への立入りが規制されている時間（現場検証作業等）

８　その他

（１）双方の合意により本契約を解除できる。詳細は協議による。

（２）この契約が終了したときは、県の指示により通信設備等を引き取るものとする。

（３）新設通信回線利用料について既設通信回線から新設通信回線へ移行するまでは無償とすること。

（４）双方が契約期間満了までに、契約を終了する旨の意思表示を行わない場合、契約

期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとする。